| - 序号 | - 名 称 | - 单位 | - 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 额定值 |  |  |
| - 1 | - 变压器型号 |  | - SCB13 |
| - 2 | - 铁心材质 |  | - 冷轧取向硅钢片 |
| - 3 | - 线圈结构 |  | - 环氧浇注式（包封式） |
| - 4 | - 高压绕组 | - kV | - 10 |
| - 5 | - 低压绕组 | - kV | - 0.4 |
| - 6 | - 联结组 |  | - Dyn11 |
| - 7 | - 额定频率 | - Hz | - 50 |
| - 8 | - 额定容量 | - kVA | - 800 |
| - 9 | - 相数 |  | - 3 |
| - 10 | - 调压方式 |  | - 无励磁 |
| - 11 | - 调压位置 |  | - 高压侧 |
| - 12* | - 调压范围 |  | - ±2×2.5% |
| - 13 | - 中性点接地方式 |  | - 不接地 |
| - 14 | - 冷却方式 |  | - AN/AF |
| - 15* | - 磁通密度 | - T | - 1.5 |
| - 16* | - 绝缘耐热等级 |  | - F级及以上 |
| - 17* | - 局部放电水平 | - pC | - ≤10 |
| - 二 | - 绝缘水平 |  |  |
| - 1* | - 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） | - kV | - 75 |
| - 2 | - 高压绕组雷电截波冲击电压（峰值） |  | - 85 |
| - 3* | - 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | - kV | - 35 |
| - 4 | - 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | - kV | - 5 |
| - 三 | - 温升限值 |  |  |
| - 1* | - 额定电流下的绕组平均温升（F） | - K | - 100 |
| - 2* | - 额定电流下的绕组平均温升（H） |  | - 100 |
| - 四 | - 空载损耗 |  |  |
| - 1* | - 额定频率额定电压时空载损耗 | - kW | - 1.215 |
| - 五 | - 空载电流 |  |  |
| - 1 | - 100%额定电压时 | - % | - 1.0 |
| - 六 | - 负载损耗 |  |  |
| - 1* | - 主分接（120℃） | - kW | - 6.96 |
| - 七* | - 噪声水平 | - dB | - 55 |
| - 八 | - 质量和尺寸 |  |  |
| - 1 | - 总质量 | - t | - / |
| - 九 | - 变压器外壳 |  |  |
| - 1* | - 结构材料 |  | - 不锈钢 |
| - 2 | - 进出线方式 |  | - 下进线，上出线 |
| - 3 | - 防护等级 |  | - ≥IP20 |